## Viranomaisvalvonnan muuttujat
Talousveden laadun viranomaisvalvonnan näytteenottosuunnitelma
Vedenjakelualueen nimi
VATIIN TALLENTUVAT TULOKSET
| Muuttuja | Näytteenottopaikka H vedenkäyttäjän hana V verkostovesi L verkostoon lähtevä vesi R raakavesi (ml. laitokselle tuleva käsittelemätön vesi) A arvioitu määrä | laatuvaatimus, enimmäisarvo | laatutavoite, arvo | Asetuksen mukainen tutkimistiheys /vuosi | Vedenjakelu-alueen tutkimistiheys /vuosi | Perustelut muutoksille tai huomiot
JATKUVA VALVONTA | Tutkitaan vedenkäyttäjän hanasta
| Escherichia coli | H | 0 pmy/100 ml
| suolistoperäiset enterokokit | H | 0 pmy/100 ml
| koliformiset bakteerit | H |  | 0 pmy/100 ml
| pesäkkäiden lukumäärä 22 °C | H |  | ei muutoksia
| haju ja maku | H |  | ei muutoksia
| sameus | H |  | ei muutoksia
| väri | H |  | ei muutoksia
| rauta | H |  | alle 200 µg/l
| mangaani | H |  | alle 50 µg/l
| nitriitti (NO2-) | H | 0,50 mg/l
Tutkitaan vedenkäyttäjän hanasta, verkostosta tai vedenkäsittelylaitokselta lähtevästä vedestä
| pH |  | 9.5 | 6,5 - 9,5
| sähkönjohtavuus 20 °C |  |  | alle 2 500 µS/cm
| ammonium (NH4+) |  |  | alle 0,50 mg/l |  |  | Ei tutkita, sillä vedenkäsittelyssä ei käytetä klooriamiinia.
| alumiini |  |  | alle 200 µg/l |  |  | Ei tutkita, sillä vedenkäsittelyssä ei käytetä alumiinia sisältäviä kemikaaleja.
Riskinarvioinnin perusteella sisällytetyt muut muuttujat
JAKSOTTAINEN SEURANTA | Tutkitaan vedenkäyttäjän hanasta
| kupari, juoksuttamaton näyte | H | 2,0 mg/l
| lyijy, juoksuttamaton näyte | H | 5 µg/l
| nikkeli, juoksuttamaton näyte | H | 20 µg/l
| lämpötila, 1 min juoksutuksen jälkeen | H |  | alle 20 °C
| Escherichia coli | H | 0 pmy/100 ml
| suolistoperäiset enterokokit | H | 0 pmy/100 ml
| koliformiset bakteerit | H |  | 0 pmy/100 ml
| pesäkkäiden lukumäärä 22 °C | H |  | ei muutoksia
| polysykliset aromaattiset hiilivedyt yht. | H | 0,10 µg/l
| bentso(a)pyreeni | H | 0,010 µg/l
| antimoni | H | 10 µg/l
| bisfenoli-A | H | 2,5 µg/l
| kadmium | H | 5,0 µg/l
| kromi | H | 25 µg/l
| nitriitti (NO2-) | H ja L | 0,50 mg/l
| orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) | H |  | ei muutoksia |  |  | Ei tutkita, koska tutkitaan hapettuvuus.
| haju ja maku | H |  | ei muutoksia
| väri | H |  | ei muutoksia
| sameus | H |  | ei muutoksia, alle 1 NTU
| hapettuvuus (CODMn-O2) | H |  | alle 5,0 mg/l |  |  | Hapettuvuutta ei tutkita, sillä tutkitaan TOC.
| mangaani | H |  | alle 50 µg/l
| rauta | H |  | alle 200 µg/l
Tutkitaan vedenkäyttäjän hanasta, verkostosta tai vedenkäsittelylaitokselta lähtevästä vedestä
| Clostridium perfringens ml. itiöt |  |  | 0 pmy/100 ml |  |  | Ei tutkita, koska pintavesi ei vaikuta veteen.
| pH |  | 9.5 | 6,5 - 9,5
| kloridi |  |  | alle 250 mg/l
| sulfaatti |  |  | alle 250 mg/l
| sähkönjohtavuus 20 °C |  |  | alle 2 500 µS/cm
| alumiini |  |  | alle 200 µg/l
| ammonium (NH4+) |  |  | alle 0,50 mg/l
| natrium |  |  | alle 200 mg/l
| bromaatti |  | 10 µg/l |  |  |  | Ei tutkita, koska vedenkäsittelyssä ei käytetä kloorikemikaalia.
| haloetikkahapot |  | 60 µg/l |  |  |  | Ei tutkita, koska vedenkäsittelyssä ei käytetä kloorikemikaalia.
| kloraatti |  | 0,25 mg/l |  |  |  | Ei tutkita, koska vedenkäsittelyssä ei käytetä kloorikemikaalia.
| kloriitti |  | 0,25 mg/l |  |  |  | Ei tutkita, koska vedenkäsittelyssä ei käytetä kloorikemikaalia.
| trihalometaanit yhteensä |  | 100 µg/l |  |  |  | Ei tutkita, koska vedenkäsittelyssä ei käytetä kloorikemikaalia.
kalium, tiedottamista varten
kalsium, tiedottamista varten
magnesium, tiedottamista varten
kovuus, tiedottamista varten
| Tutkitaan vedenkäyttäjän hanasta, verkostosta, vedenkäsittelylaitokselta lähtevästä vedestä tai raakavedestä | [5 empty] | Perustelut muutoksille tai huomiot. Lisää tieto, jos muuttuja on osa raakaveden riskiperusteista seurantaa
| arseeni |  | 10 µg/l
| bentseeni |  | 1,0 µg/l
| boori |  | 1,5 mg/l
| 1,2-dikloorietaani |  | 3,0 µg/l
| elohopea |  | 1,0 µg/l
| fluoridi |  | 1,5 mg/l
| nitraatti (NO3-) |  | 50 mg/l
| seleeni |  | 20 µg/l
| syanidit |  | 50 µg/l
| tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni yht. |  | 10 µg/l
| torjunta-aineet |  | 0,10 µg/l
| torjunta-aineet, yhteensä |  | 0,50 µg/l
| uraani |  | 30 µg/l
| mikrokystiini-LR |  | 1,0 µg/l |  |  |  | Ei tutkita, koska riskinarvioinnin perusteella ei ole todennäköistä, että raakavedessä esiintyy syanobakteerien massaesiintymiä.
| PFAS-aineiden summa |  | 0,10 µg/l
Muuttujan pitoisuus vedessä arvioidaan laskemalla
| akryyliamidi | A | 0,10 µg/l |  |  |  | Ei arvioida, koska vedenkäsittelyssä ei käytetä polyakryyliamideja.
| epikloorihydriini | A | 0,10 µg/l |  |  |  | Ei arvioida, koska vedenkäsittelyssä tai laitemateriaaleissa ei ole käytetty epoksihartseja.
| vinyylikloridi | A | 0,50 µg/l |  |  |  | Ei arvioida, koska ei ole todettu tri- tai tetrakloorieteeniä eikä materiaaleista liukene vinyylikloridia.
Tutkitaan vedenottamolta lähtevästä vedestä
| nitriitti (NO2-) lähtevä vesi | L | 0,10 mg/l
| radon | L | 1000 Bq/l | 300 Bq/l
| tritium | L | 100 Bq/l |  |  |  | Ei tutkita, sillä STUK valvoo tritiumin aktiivisuuspitoisuuksia valtakunnallisessa ympäristön säteilyvalvontaohjelmassa.
| viitteellinen annos | L | 0,10 mSv/vuosi

## Omavalvonnan muuttujat
Omavalvonnan raakaveden näytteenottosuunnitelma
Vedenjakelualueen nimi
VESILAITOKSEN OMAAN KÄYTTÖÖN TALLENTUVAT TULOKSET
OMAVALVONTA | Muuttuja | Perustelut muuttujan valinnalle tai muut lisätiedot (esim. tutkimustiheys) | Näytteenottopaikka | Näytteenottopaikka | Näytteenottopaikka | Näytteenottopaikka
|  |  | esim. raakavesi, lähtevä vesi, vesisäiliö | esim. raakavesi, lähtevä vesi, vesisäiliö | esim. raakavesi, lähtevä vesi, vesisäiliö | esim. raakavesi, lähtevä vesi, vesisäiliö
Esim. koliformiset bakteerit
Escherichia coli
suolistoperäiset enterokokit
pesäkkäiden lukumäärä 22 °C
haju ja maku
sameus
väri
rauta
mangaani
YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN TALLENTUVAT TULOKSET
RAAKAVEDEN RISKIPERUSTEISESTI VALITUT MUUTTUJAT (valitaan riskinarvioinnin perusteella asetuksen 7/2023 liitteistä 2 ja 3) Talousvesisäännösten soveltamisohje | Esim. sameus
somaattiset kolifaagit
17-beeta-estradioli
nonyylifenoli
torjunta-aineet yhteensä
tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni
PFAS-aineiden summa
nitraatti (NO 3- )
öljyhiilivedyt
Perustelut jos riskiperusteisia raakavesimuuttujia ei ole valittu | Esim. riskiperusteiset muuttujat tutkitaan viranomaisvalvonnassa, toisen toimijan velvoitetarkkailussa tai alueella ei ole tunnistettuja riskejä.
RAAKAVEDEN RISKIPERUSTEISET MUUTTUJAT, JOITA EI TUTKITA LAITOKSEN TOIMESTA (Tutkitaan toisen toimijan velvoitetarkkailussa esim. ympäristöluvan mukainen tarkkailu. Tulokset tulee pyytää laitoksen käyttöön.) | Esim. kloridi | Esim. tutkitaan toimijan X velvoitetarkkailussa

## Omavalvonnan tiedonsiirtotiedot
Omavalvonnan raakavesitulosten tiedonsiirto YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN
Raakaveden omavalvonnan tulosten laboratorion tiedonsiirtoa varten tarvittavat tiedot täytetään alla oleviin taulukoihin raakavesilähteen mukaan pohjavesi/pintavesi (tekopohjavesi=pohjavesi).
Laboratorio tallentaa raakavettä koskevat tutkimustulokset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.
Tarvittavat tiedonsiirtotiedot löytyvät Syken Avoimesta tiedosta (Hertta): https://www.syke.fi/fi/ymparistotieto/kartta-ja-tietopalvelut/avoimet-ymparistotietojarjestelmat#ohjeita-tiedontuottajille
Ohje raakaveden laatutietojen hakemisesta: https://vesi.fi/aineistopankki/raakaveden-laatu-avoin-tieto/
Jos kyseessä on uusi näytteenottopaikka, ota yhteyttä ELY-keskuksen Vesihuoltopalvelut-yksikköön.
POHJAVESI Näytteenottopaikka | Havaintopaikan nimi | Havaintopaikan Povet ID | Havaintopaikan tunnus | Havaintopaikan tyyppi | Pohjavesialueen tunnus | Kunta
PINTAVESI Näytteenottopaikka | Havaintopaikan nimi | Havaintopaikan paikka_ID Veslassa | Ympäristötyyppi | Vesimuodostuman tunnus | Kunta

## Ajankohdat
Näytteenottoajankohdat
Vedenjakelualueen nimi
Kuukausi | tammikuu | helmikuu | maaliskuu | huhtikuu | toukokuu | kesäkuu | heinäkuu | elokuu | syyskuu | lokakuu | marraskuu | joulukuu
Näytteenottopaikka
JV tarkoittaa jatkuvaa valvontaa, JS jaksottaista seurantaa, OV omavalvonnan muuttujia
vka=viitteellinen annos
Jatkuvan valvonnan muuttujat | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Escherichia coli
suolistoperäiset enterokokit
koliformiset bakteerit
pesäkkäiden lukumäärä 22 °C
haju ja maku
sameus
väri
rauta
mangaani
nitriitti (NO2-)
pH
sähkönjohtavuus 20 °C
ammonium (NH4+)
alumiini
Riskinarvioinnin perusteella sisällytetyt muut muuttujat
Jaksottaisen seurannan muuttujat | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
kupari, juoksuttamaton näyte
lyijy, juoksuttamaton näyte
nikkeli, juoksuttamaton näyte
lämpötila, 1 min juoksutuksen jälkeen
Escherichia coli
suolistoperäiset enterokokit
koliformiset bakteerit
pesäkkäiden lukumäärä 22 °C
polysykliset aromaattiset hiilivedyt yht.
bentso(a)pyreeni
antimoni
bisfenoli-A
kadmium
kromi
nitriitti (NO2-)
orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC)
haju ja maku
väri
sameus
hapettuvuus (CODMn-O2)
mangaani
rauta
Clostridium perfringens ml. itiöt
pH
kloridi
sulfaatti
sähkönjohtavuus 20 °C
alumiini
ammonium (NH4+)
natrium
bromaatti
haloetikkahapot
kloraatti
kloriitti
trihalometaanit yhteensä
kalium, tiedottamista varten
kalsium, tiedottamista varten
magnesium, tiedottamista varten
kovuus, tiedottamista varten
arseeni
bentseeni
boori
1,2-dikloorietaani
elohopea
fluoridi
nitraatti (NO3-)
seleeni
syanidit
tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni yht.
torjunta-aineet
torjunta-aineet, yhteensä
uraani
mikrokystiini-LR
PFAS-aineiden summa
Jaksottaisen seurannan muuttujat lähtevästä vedestä | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
nitriitti (NO2-) lähtevä vesi
radon
viitteellinen annos
Omavalvonnan muuttujat | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030